## Sheet1
N п/п | Объект электроэнергетики | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Мероприятие | Параметры оборудования | Обоснование необходимости реализации мероприятия | Срок реализации мероприятия
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции <*>
Реконструкция ПС 110 кВ (замена основного электротехнического оборудования 110 кВ)
1 | ПС 110 кВ Южная | АО "СУЭНКО" | Замена Т-2 | 16 MBA | 25 MBA | Предотвращение недопустимого перегруза при единичных отключениях | 2023
|  |  | Замена разъединителей 110 кВ (8 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 4 от 17.09.2019 <**> | 2023
|  |  | Замена ТН 110 кВ (2 шт.) | масляный ТН | Элегазовый ТН |  | 2023
2 | ПС 110 кВ Уксянка | АО "СУЭНКО" | Замена выключателей 110 кВ (7 шт.) | 1 ном. = 630 А (2 шт.), 1 ном. = 1250 А (5 шт.) | 1 ном. = 630 А (2 шт.), 1 ном. = 1250 А (5 шт.) | Замена масляных выключателей на элегазовые. Акт комиссионного обследования N 2 от 17.09.2019 | 2023
|  |  | Замена ТТ (3 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 2 от 17.09.2019 <**> | 2023
|  |  | Замена разрядников 110 кВ (2 шт.) | РВС-110 | ОПН 110 кВ |  | 2023
3 | ПС 110 кВ Н. Березово | АО "СУЭНКО" | Замена выключателей 110 кВ (4 шт.) | 1 ном. = 1000 А (4 шт.) | 1 ном. = 1000 А (4 шт.) | Замена масляных выключателей на элегазовые. Акт комиссионного обследования N 6 от 17.09.2019 | 2024
|  |  | Замена разъединителей 110 кВ (6 шт.) | 1 ном.= 1000 А | 1 ном. = 1000 А | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 6 от 17.09.2019 <**> | 2024
|  |  | Замена ТН 110 кВ (2 шт.) | масляный ТН | Элегазовый ТН |  | 2024
4 | ПС 110 кВ Звериноголовская | АО "СУЭНКО" | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ. Акт комиссионного обследования N 4 от 06.02.2020 | 2025
|  |  | Замена ТТ (3 шт.) | 1 ном. = 200 А (1 шт.), 1 ном. = 600 А (2 шт.) | 1 ном. = 200 А (1 шт.), 1 ном. = 600 А (2 шт.) | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 6 от 06.02.2020 <**> | 2025
|  |  | Замена разрядников 110 кВ (2 шт.) | РВС-110 | ОПН 110 кВ |  | 2025
5 | ПС 110 кВ Утятская | АО "СУЭНКО" | Замена выключателей 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Замена масляных выключателей на элегазовые. Акт комиссионного обследования от 25.11.2020 | 2026
6 | ПС 110 кВ Белозерская | АО "СУЭНКО" | Замена выключателей 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Замена масляных выключателей на элегазовые. Акт осмотра оборудования N 162 от В.А. 31.01.2017 | 2022
7 | ПС 110 кВ Шадринск-Р | АО "СУЭНКО" | Замена выключателей 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 600 А | 1 ном. = 600 А | Замена масляных выключателей на элегазовые. Акт комиссионного обследования ПС 110/35/10 кВ Шадринск-Р инв. N 205003234 N 13 от 02.02.2017 | 2022
8 | ПС 110 кВ Красная Звезда | АО "СУЭНКО" | Замена выключателей 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Замена масляных выключателей на элегазовые. Акт комиссионного обследования объекта | 2025
9 | ПС 110 кВ Мокроусово | АО "СУЭНКО" | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ. Акт комиссионного обследования N 160 от 31.01.2017 | 2022
|  |  | Замена выключателя 110 кВ (1 шт.) | 1 ном. = 1000 А | 1 ном. = 1000 А | Замена масляных выключателей на элегазовые. Акт комиссионного обследования N 160 от 31.01.2017 | 2022
10 | ПС 110 кВ Солодянка | АО "СУЭНКО" | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 1000 А | 1 ном. = 1000 А | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ. Акт комиссионного обследования ПС 110/35/10 кВ Солодянка инв. N 205003214 N 67 от 10.11.2020 | 2026
|  |  | Замена выключателя 110 кВ (1 шт.) | 1 ном. = 1250 А | 1 ном. = 1250 А | Замена масляных выключателей на элегазовые. Акт комиссионного обследования ПС 110/35/10 кВ Солодянка инв. N 205003214 N 67 от 10.11.2020 | 2026
11 | ПС 110 кВ Маслово | АО "СУЭНКО" | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ. Акт осмотра оборудования ПС 110/10 кВ Маслово инв. N 202005722 N 2 от 14.02.2017 | 2022
12 | ПС 110 кВ Свердловская | АО "СУЭНКО" | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 630 А | 1 ном. = 630 А | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ. Акт осмотра оборудования ПС 110/10 кВ Свердловская инв. N 202005789 N 5 от 14.02.2017 | 2022
13 | ПС 110 кВ Садовая | АО "СУЭНКО" | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) | 1 ном. = 600 А | 1 ном. = 600 А | Замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ. Акт комиссионного обследования от 27.11.2020 | 2025
Реконструкция ЛЭП 110 кВ
14 | ВЛ 110 кВ Далматово-Т - Лещево-Т | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 6 до N 84 | АС-150/24 | АС-150/24 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 11 от 25.11.2016 <**> | 2022
|  |  | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 84 до N 122 | АС-150/24 | АС-150/24 |  | 2023
15 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Бутырское-Т | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 55 до N 107 | АС-185/29 | АС-185/29 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 1 от 10.02.2017 <**> | 2022
16 | ВЛ 110 кВ Хохлы-Н - Мишкино-Т | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 9 до N 50 | АС-185/29 | АС-185/29 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 1 от 10.02.2017 (участок ВЛ от опоры N 1 до N 9), N 2 от 10.02.2017 (на участке ВЛ от опоры N 9 до N 50), N 1 от 16.07.2019 (на участке ВЛ от опоры N 50 до N 101), N 3 от (на участке ВЛ от опоры N 101 до N 132) <**> | 2022
|  |  | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 50 до N 101 | АС-185/29 | АС-185/29 |  | 2024
|  |  | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 101 до N 132 | АС-185/29 | АС-185/29 |  | 2025
17 | ВЛ 110 кВ Бутырская-Т - Маяк | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 1 до N 11 | АС-185/29 | АС-185/29 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 2 от 10.07.2017 (участок ВЛ от опоры N 1 до 11), N 1 от 16.07.2019 (участок ВЛ от опоры N 11 до N 62), N 3 от (участок ВЛ от опоры N 62 до N 88) <**> | 2022
|  |  | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 11 до N 62 | АС-185/29 | АС-185/29 |  | 2024
|  |  | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 62 до N 88 | АС-185/29 | АС-185/29 |  | 2025
18 | ВЛ 110 кВ ОП-18-Т - Сибирская с отпайкой на ПС Пьянково | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 252 до N 283 | АС-185/29 | АС-185/29 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 2 от 09.07.2019 <**> | 2023
|  |  | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 283 до N 300 | АС-185/29 | АС-185/29 |  | 2024
19 | ВЛ 110 кВ Катайск-Т - Чуга-Т | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 30 до N 63 | АС-185/29 | АС-185/29 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; выработан ресурс ремонтопригодности; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 110 от 11.03.2020 <**> | 2025
20 | ВЛ 110 кВ Мишкино-Т - Юргамыш-Т с отпайкой на ПС Сладкое-Т | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 1 до N 7 | АС-185/29 | АС-185/29 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; выработан ресурс ремонтопригодности; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования N 3 от 16.07.2019 <**> | 2025
21 | ВЛ 110 кВ Каргаполье - Жарниково-Т | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 1 до опоры N 57 | АС-185/29 | АС-185/29 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; необходимость реконструкции подтверждена Актом комиссионного обследования ВЛ 110 кВ "Каргаполье - Жарниково-Т" (от опоры N 1 до опоры N 57) инв. N 205003009 N 109/1 от 15.12.2020 <**> | 2026
22 | ВЛ 110 кВ Баксары-Т - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т | АО "СУЭНКО" | Замена опор и провода на участке ВЛ от опоры N 75 до опоры N 126 | АС-185/29 | АС-185/29 | Обеспечение технического состояния оборудования на допустимом уровне; выработан ресурс ремонтопригодности; необходимость реконструкции подтверждена Актом осмотра оборудования N 3 от 14.08.2019 <**> | 2026
Реконструкция ПС 110 кВ в части устройств РЗА и систем телемеханики
23 | ПС 110 кВ Мишкино-Т; ПС 110 кВ Бутырское-Т; ПС 110 кВ Введенское-Т; ПС 110 кВ Логовушка-ТПС 110 кВ Зырянка-Т; ПС 110 кВ Юргамыш-Т; ПС 110 кВ Сладкое-Т; ПС 110 кВ Катайск-Т; ПС 110 кВ Далматово-Т; ПС 110 кВ Чуга-Т; ПС 110 кВ Лещево-Т; ПС 110 кВ Шадринск-Т; ПС 110 кВ Юрахлы-Т; ПС 110 кВ Варгаши-Т; ПС 110 кВ Роза-Т; ПС 110 кВ Утяк-Т; ПС 110 кВ Керамзит-Т; ПС 110 кВ Курган-Т; ПС 110 кВ Малиновка-Т; ПС 110 кВ Кособродск-Т; ПС 110 кВ Просвет-Т; ПС 110 кВ Шумиха-Т; ПС 110 кВ Качусово-Т; ПС 110 кВ Ватолино-Т; ПС 110 кВ Жарниково-Т; ПС 110 кВ Твердыш- Т; ПС 110 кВ Петухово-Т; ПС 110 кВ Пьянково-Т; ПС 110 кВ ОП-18-Т; ПС 110 кВ Макушино-Т; ПС 110 кВ Коновалово-Т; ПС 110 кВ Баксары-Т; ПС 110 кВ Лебяжье-Т; ПС 110 кВ Кравцево-Т | Курганская, Шадринская и Шумихинская дистанции электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергоснабжению - СП "Трансэнерго" филиала ОАО "РЖД" | Реализация подключения под автоматику частотной разгрузки потребителей тяговых подстанций Курганской, Шадринской и Шумихинской дистанций электроснабжения | - | - | В случае возникновения аварий, связанных с понижением частоты в энергосистеме, возникает риск избыточного отключения потребителей и полного обесточения тяговых подстанций в Курганском, Шадринском и Шумихинском энергорайонах, включая блокировку и сигнализацию железнодорожных перевозок. Необходимость реализации мероприятия определена следующими документами: 1. Протокол Совещания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Уральского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019 - 2020 годов" от 08.07.2019 N АИ-220/2пр (пункт 4 раздела "Решили"), 2. Протокол совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.В.Черезова "О подготовке субъектов электроэнергетики Уральского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2018 - 2019 года" от 21.09.2018 N ЧА-470пр (пункт 3 раздела "Решили") | 2021
24 | ПС 110 кВ Уксянка | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (2 присоединения) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт комиссионного обследования ПС Уксянка N 6 от 16.11.2020 (защиты Т1, Т2) | 2022
25 | ПС 110 кВ Мостовская | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (2 присоединения) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра оборудования от 06.11.2020 (защиты ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская). Акт осмотра оборудования от (защиты ВЛ 110 кВ Мокроусово - Мостовская с заходом на ПС Старопершино) | 2022
26 | ПС 110 кВ Белозерская | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (1 присоединение) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра оборудования N 88 от 10.02.2017 (защиты ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская) | 2022
27 | ПС 110 кВ Мокроусово | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (2 присоединения) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра оборудования N 92 от 10.02.2017 (защиты Т-1, Т-2) | 2022
28 | ПС 110 кВ Каргаполье | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (2 присоединения) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт комиссионного обследования ПС Каргаполье N 7 от 17.11.2020 (защиты Т1, Т2) | 2023
|  |  | Замена устройств РЗА (1 присоединение) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт комиссионного обследования ПС Каргаполье N 9 от 19.11.2020 (защиты ВЛ 110 кВ Каргаполье - Жарниково-Т) | 2025
29 | ПС 110 кВ Искра | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (1 присоединение) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра оборудования от 30.11.2020 (защиты СВ 110) | 2023
30 | ПС 110 кВ В. Глубокое | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (1 присоединение) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра оборудования от 05.11.2020 (защиты ВЛ 110 кВ В. Глубокое - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т) | 2024
31 | ПС 110 кВ Арматурная | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (2 присоединения) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра электроустановки от 18.11.2020 (защиты Т-1, Т-2) | 2024
32 | ПС 110 кВ Н. Георгиевка | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (1 присоединение) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра оборудования от 03.11.2020 (защиты ВЛ 110 кВ Н. Георгиевка - Сибирская) | 2025
33 | ПС 110 кВ Сибирская | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (1 присоединение) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра оборудования от 03.11.2020 (защиты ВЛ 110 кВ Н. Георгиевка - Сибирская) | 2025
34 | ПС 110 кВ Юнона | АО "СУЭНКО" | Замена устройств РЗА (2 присоединения) | - | - | Замена электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. Акт осмотра электроустановки от 19.11.2020 (защиты Т-1, Т-2) | 2025
35 | ПС 110 кВ Сибирская | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Исеть | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2022
36 | ПС 110 кВ КС-12 | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Гранит | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2022
37 | ПС 110 кВ Лопатки | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Исеть | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2022
38 | ПС 110 кВ Г алкино | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Исеть | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2022
39 | ПС 110 кВ Ольховка | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Гранит | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2022
40 | ПС 110 кВ Глядянская | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Гранит | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2023
41 | ПС 110 кВ Боровская | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Гранит | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2023
42 | ПС 110 кВ Большое Приютное | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Гранит | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2023
43 | ПС 110 кВ В. Глубокое | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Гранит | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2022
44 | ПС 110 кВ Исетская | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | ТРС-1 | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2024
45 | ПС 110 кВ Искра | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Уктус | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2024
46 | ПС 110 кВ Кирово | АО "СУЭНКО" | Организация информационного обмена с ДЦ АО "СУЭНКО" | КП Уктус | УСПИ "Исеть 2" | Создание системы телемеханики и организация каналов связи <***> | 2024
Расширение просек ВЛ 110 кВ
| ВЛ 110 кВ Октябрьская - Б. Приютное, ВЛ 110 кВ Куртамыш - Обанино, ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайкой на ПС Красный Уралец, ВЛ 110 кВ Обанино - Закаулово, ВЛ 110 кВ Баксары-Т - Макушино-Т с отпайкой на ПС Коновалово-Т | АО "СУЭНКО" | Расширение просек | - | - | Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" в части расширения просек ЛЭП до нормативных значений. Акт комиссионного обследования N 50 от 17.11.2017. Акт осмотра оборудования N 13 от 26.09.2019 (ВЛ 110 кВ Октябрьская - Б. Приютное). Акт СВЛ комиссионного обследования реконструкция ВЛ 110 кВ Куртамыш - Обанино N 7 от 20.08.2019. Акт СВЛ комиссионного обследования реконструкция ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайкой на ПС Красный Уралец N 12 от 24.09.2019. Акт СВЛ комиссионного обследования реконструкция ВЛ 110 кВ Обанино - Закоулово N 8 от 20.08.2019. Акт осмотра оборудования N 3 от 14.08.2019 (ВЛ 110 кВ Баксары-Т - Макушино-Т с отпайкой на ПС Коновалово-Т) | 2022