## Sheet1
Диспетчерское наименование подстанции 110 кВ | Месторасположение подстанции (адрес) | Данные по трансформаторам | Загрузка по замерам зимнего режимного дня, МВА <***> | Загрузка по замерам летнего режимного дня, МВА <***> | Объем договоров на ТП по состоянию к 01.01.20212021 с учетом коэффициента реализации, МВт | Величина перспективной зимней загрузки трансформатора, МВА <**> | Величина перспективной летней загрузки трансформатора, МВА <**>
|  | название | номинальная мощность, МВА | длительно допустимая мощность зимой, МВА <*> | длительно допустимая мощность летом, МВА <*>
ПС 110 кВ Средняя | Алексинский район, ж/д станция "Средняя" | Т-1 | 16 | 20 | 18,4 | 13,51 | 12,6 | 0,14 | 13,65 | 12,74
|  | Т-2 | 10 | 12,5 | 11,5
ПС 110 кВ Заокская | Заокский район, пос. Заокский | Т-1 | 16 | 17,84 | 14,56 | 25,5 | 12,9 | 2232 | 27732 | 15132
|  | Т-2 | 16 | 17,84 | 14,56