## Sheet1
Наименование подстанции | Установленная мощность Т-1/Т-2, МВА | Длительно допустимая мощность на Зимой при Тнв плюс 5 град. C, МВА | Длительно допустимая мощность на Летом при Тнв плюс 30 град. C, МВА | Действующие ДТП на 01.01.2021, МВт | Загрузка ПС по замерам зимнего режимного дня <*>, (16.12.2020 18:00), МВА | Величина фактической зимней загрузки трансформатора по отношению к длительно допустимой мощности в режиме N-1, % | Загрузка ПС по замерам летнего режимного дня <*>, (17.06.2020 10:00), МВА | Величина фактической летней загрузки трансформатора по отношению к длительно допустимой мощности в режиме N-1, % | Объем договоров на ТП по состоянию к 01.01.2021 с учетом коэффициента реализации, МВт | Величина перспективной зимней загрузки трансформатора по отношению к длительно допустимой мощности в режиме N-1, % | Величина перспективной летней загрузки трансформатора по отношению к длительно допустимой мощности в режиме N-1, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ПС 110 кВ Заокская | 16/16 | 17,84/17,84 | 14,56/14,56 | 12,4 | 25,5 | 143,3/143,3 | 12,9 | 115,2/115,2 | 2232 | 155,4/155,4 | 103,9/103,9
ПС 110 кВ Средняя | 16/10 | 20,0/12,5 | 18,4/11,5 | 0,7 | 13,5 | 67,6/108,1 | 12,6 | 67,2/107,0 | 0,14 | 73,8/118,1 | 75,3/120,5