## Sheet1
Наименования проекта (мероприятия) | Характеристика объекта до реконструкции, ВЛ км, ПС МВА | Характеристика объекта после реконструкции, ВЛ км, ПС МВА | Рекомендуемый срок ввода | Цели, решаемые при реконструкции/строительстве | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Итоговая стоимость, млн руб. (без НДС) <*>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятия, выполняемые в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России на 2021 - 2027 годы
1 | Реконструкция ПС 220 кВ Тепличная с установкой второго трансформатора 220/10 кВ мощностью 80 МВА и увеличением трансформаторной мощности до 160 МВА <*> | - | 1 x 80 МВА | 2021 | Технические условия от 13.03.2017 на технологическое присоединение электроустановок ООО "ТК "Тульский" | ООО "Тепличный комплекс "Тульский" | 1447,4
2 | Строительство ПС 220 кВ Арсенал трансформаторной мощностью 80 МВА (2 x 40 МВА) | - | 2 x 40 МВА | 2024 | Технические условия от 07.05.2019 на технологическое присоединение электроустановок ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | 1424,1
| Реконструкция ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Химическая со строительством заходов на ПС 220 кВ Арсенал ориентировочной протяженностью 7 км (2 x 3,5 км) | - | 2 x 3,5 км | 2024 |  | ПАО "ФСК ЕЭС"
Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов 220 кВ
3 | Реконструкция ПС 220 кВ Химическая с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 200 МВА на автотрансформатор мощностью 200 МВА без изменения трансформаторной мощности | 220 кВ / 200 МВА | 220 кВ / 200 МВА | 2024 | Реновация основных фондов | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 267,2
4 | Реконструкция ПС 220 кВ Бегичево с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 120 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 5 МВА до 296,5 МВА | 220 кВ / 120 МВА | 220 кВ / 125 МВА | 2026 | Реновация основных фондов | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 218,5
5 | Реконструкция ПС 220 кВ Звезда с установкой второго автотрансформатора мощностью 125 МВА при реализации ТП ТОСЭР Ефремов <****> | - | 220 кВ / 125 МВА | 2025 | Устранение превышения допустимой токовой загрузки | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 299,18
6 | Замена выключателей в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Тула <****> | 7 шт. | 7 шт. | 2021 - 2024 | Устранение превышения отключающей способности выключателя | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 665,16
7 | Реконструкция ОРУ-220 кВ (схема N 220-7 Четырехугольник) ПС 220 кВ Металлургическая | - | - | 2022 | Реновация основных фондов | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 348,75
8 | Установка на ПС 220 кВ Люторичи АОПО ВЛ 110 кВ Ушаково - Люторичи с запретом АПВ и действием на отключение ВЛ 110 кВ Ушаково - Люторичи со стороны ПС 220 кВ Люторичи <****> | - | - | 2021 | Устранение превышения допустимой токовой загрузки | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 3,58
Мероприятия для обеспечения возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей
9 | Строительство ПС 110 кВ ГРАНД-ПАРК и строительство отпаек к ВЛ 110 кВ Космос - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево и от ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево | - | 2 x 16 МВА 2 x 0,23 км | 2021 | Технические условия от 30.06.2017 на технологическое присоединение электроустановок ООО "ГРАНД-ПАРК" | ООО "ГРАНД-ПАРК", ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 345,2
10 | Реконструкция ПС 35 кВ Ненашево с переводом на напряжение 110 кВ и строительство заходов от ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | 35 кВ / 4 МВА 35 кВ / 10 МВА | 110 кВ / 4 МВА 110 кВ / 10 МВА 110 кВ/2 x 10,5 км | 2021 |  | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 676,44
11 | Реконструкция ПС 35 кВ Хрипково и ЛЭП 35 кВ Ненашево - Хрипково с переводом ПС и ВЛ на напряжение 110 кВ | 35 кВ/2 x 2,5 МВА 35 кВ / 17 км | 110 кВ/2 x 2,5 МВА 110 кВ / 17 км | 2021 |  |  | 227,52
12 | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская и перевод ЛЭП 35 кВ Хрипково - Заокская на напряжение 110 кВ | 35 кВ / 16 км | 110 кВ / 16 км | 2021 |  |  | 213,84
13 | Строительство ПС 110 кВ Карбамид и ЛЭП 110 кВ Яснополянская - Карбамид | - | 2 x 60 МВА, 2 x 3 км | 2021 | Технические условия от 10.07.2017 на технологическое присоединение электроустановок ОАО "Щекиноазот" | ОАО "Щекиноазот" | 790,4
14 | Строительство ПС 110 кВ ЛетоГрупп с установкой двух Т 110/10 кВ и двух ВЛ 110 кВ Заокская - ЛетоГрупп <****> | - | 2 x 40 МВА 2 x 10 км | 2021 | Технологическое присоединение новых потребителей завода по глубокой переработке яйца | Сторона в соответствии с условиями договора на ТП | 618,7
15 | Строительство ПС 110 кВ ТОСЭР Алексин с установкой двух Т 110/10 кВ и ВЛ 110 кВ Шипово - ТОСЭР Алексин, ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - ТОСЭР Алексин <****> | - | 2 x 63 МВА 5 км 5 км | 2021 | Технологическое присоединение новых потребителей территории опережающего социально-экономического развития "Алексин" | Сторона в соответствии с условиями договора на ТП | 623,46
16 | Строительство ПС 110 кВ ТОСЭР Ефремов с установкой двух Т 110/10 кВ и двух ВЛ 110 кВ Звезда - ТОСЭР Ефремов <****> | - | 2 x 80 МВА 2 x 5 км | 2023 | Технологическое присоединение новых потребителей на территории опережающего социально-экономического развития "Ефремов" | Сторона в соответствии с условиями договора на ТП | 604,01
17 | Строительство ПС 110 кВ Новая Тула с двумя Т 110/10 кВ и отпаек на ПС Новая Тула от ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 2 в отпайкой на ПС Южная <****> | - | 2 x 63 МВА 2 x 1 км | 2024 | Технологическое присоединение новых потребителей территории комплексного развития "Новая Тула" | Сторона в соответствии с условиями договора на ТП | 344,17
18 | Строительство ПС 500 кВ Тула Новая, с установкой двух АТ 500/220 кВ, с сооружением заходов ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская, заходов ВЛ 220 кВ Тула - Металлургическая, ВЛ 220 кВ Тула - Тепличная с отпайкой на ПС Яснополянская, сооружение двух двухцепных ВЛ 220 кВ Тула Новая - ПМХ, двух ВЛ 220 кВ Тула Новая - Метиз <****> | - | 2 x 501 МВА 2 x 32 км 2 x 2 км 2 x 10 км 2 x 6 км 2 x 2 км | 2025 | Технологическое присоединение новых электроустановок ООО УК "ПМХ" литейно-прокатного комплекса и метизного производства | Сторона в соответствии с условиями договора на ТП | 7801,06
19 | Сооружение ПС 220 кВ Щекиноазот Ефремов (сооружение двух ВЛ 220 кВ Елецкая - Щекиноазот Ефремов, двух ВЛ 220 кВ Звезда - Щекиноазот Ефремов, реконструкция ПС 220 кВ Звезда, реконструкция ПС 500 кВ Елецкая) <****> | - | 2 x 60 км 2 x 6 км | 2025 | Технологическое присоединение новых электроустановок газохимического комплекса ОАО "Щекиноазот" | Сторона в соответствии с условиями договора на ТП | 2808,88
Мероприятия, рекомендуемые для устранения выявленных схемно-режимных ситуаций, характеризующихся повышенной вероятностью выхода параметров режима из области допустимых значений
20 | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская с заменой силовых трансформаторов с 2 x 16 МВА на 2 x 25 МВА <***> | 2 x 16 МВА | 2 x 25 МВА | 2021 | Устранение превышения допустимой токовой загрузки с учетом технологического присоединения новых потребителей | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 493,0
21 | Реконструкция ПС 110 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 МВА на 16 МВА | 1 x 10 МВА | 1 x 16 МВА | 2022 |  |  | 3,96
22 | Замена ошиновки 110 кВ на ТЭЦ-ПВС АО "Тулачермет" провод М-95 на провод АС-240 <****> | - | - | 2025 | Технологическое присоединение новых потребителей | АО "Тулачермет" | 5,53
23 | Реконструкция ПС 220 кВ Звезда с заменой трансформатора тока ВЛ 220 кВ Бегичево - Звезда с 400 А на 600 А при реализации ТП Щекиноазот Ефремов и ТП ТОСЭР Ефремов <****> |  |  | 2025 | Технологическое присоединение новых потребителей | ПАО "ФСК ЕЭС | 4,8
24 | Сооружение ВЛ 110 кВ Бегичево - Звезда (провод АС-120) при реализации ТП ТОСЭР Ефремов <****> | - | 110 кВ / 77 км | 2023 | Технологическое присоединение новых потребителей | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 874,05
25 | Замена провода ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отпайкой провод АС-120 на провод АС-150 <****> | 25,5 км | 25,5 км | 2022 | Устранение превышения допустимой токовой загрузки с учетом технологического присоединения новых потребителей | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 227,32
26 | Замена провода ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отпайками провод АС-120 на провод АС-150 <****> | 30,6 км | 30,6 км | 2024 | Устранение превышения допустимой токовой загрузки с учетом технологического присоединения новых потребителей | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 272,8
27 | Замена выключателей в РУ 110 кВ ТЭЦ-ПВС АО "Тулачермет" <****> | 3 шт. | 3 шт. | 2021 - 2024 | Устранение превышения отключающей способности выключателя | АО "Тулачермет" | 104,9
Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов, имеющих значительный физический износ <**>
28 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пятницкая - Ясногорск | 0,8 км | 0,8 км | 2022 | Реновация основных фондов | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1,85
29 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками, ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки, ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 1 с отпайками, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 2 с отпайкой на ПС Южная | 26,85 км | 26,85 км | 2025 |  |  | 357,84
30 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей | 20,0 км | 20,0 км | 2023 |  |  | 170,15
31 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей в пролетах опор N 105 - 163А | 8,7 км | 8,7 км | 2023 |  |  | 68,24
32 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Волово - Бегичево с отпайкой на ПС Богородицк | 29,44 км | 29,44 км | 2023 |  |  | 303,72
33 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Труново - Советская | 3,0 км 18,0 км | 3,0 км 18,0 км | 2021 2023 |  |  | 219,35
34 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Плавск с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Плавск - Лазарево с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Лазарево | 12,0 км | 12,0 км | 2024 |  |  | 142,0
35 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мценск - Плавск с отпайками | 30,0 км | 30,0 км | 2024 |  |  | 277,2