## Sheet1
| Диспетчерское наименование линии электропередачи | участок ВЛ/ВЛ | Марка провода | Год ввода | Год реконструкции | Протяженность общая по цепям, км | Допустимый ток, А | Нагрузка зимняя (по замерному дню), А
1 | ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская | Участок ВЛ | 5 x АС 400/51 | 1987 | 2015 | 217,71 | 2475 | 806
2 | ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская (отп. на ПС 500 кВ Калужская) | Участок ВЛ | 5 x АС 300/66 | 1985 |  | 59,5 | 1960 | 390
| Итого ВЛ 500 кВ ПАО "ФСК ЕЭС" |  | 277,21
1 | ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Химическая | Участок ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1946 |  | 60,28 | 825 | 488
2 | ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Каширская ГРЭС | Участок ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1938 |  | 56,17 | 825 | 429
3 | ВЛ 220 кВ Алексинская ТЭЦ - Ока | Участок ВЛ | АС 400/93 | 1949 | 2014, 2015 | 9,7 | 860 | 211
4 | ВЛ 220 кВ Шипово - Ока | Участок ВЛ | АС 400/64, АС 400/93 | 1954 |  | 5,9 | 825 | 211
5 | ВЛ 220 кВ Приокская - Бугры | Участок ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1951 | 2012, 2017 | 29,56 | 825 | 250
6 | ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Михайловская | ВЛ | АС 400/64 | 1959 | 2007 | 37,04 | 860 | 598
7 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Электрон | ВЛ | АС 400/51 | 1957 | 2012, 2014, 2015, 2017 | 13,2 | 825 | 229
8 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Спутник | ВЛ | АС 400/51, Lamifil AССC Brussels 430 | 2013 | 2014, 2015 | 10,47 | 825 | 74
9 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Орбита | ВЛ | АС 400/51 | 2010 |  | 10,47 | 825 | 220
10 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Литейная | ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1959 | 2012, 2014, 2015, 2017 | 28,85 | 825 | 330
11 | КВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Цементная | Участок КВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1957 | 2012, 2014, 2015, 2017 | 30,75 | 825 | 568
12 | ВЛ 220 кВ Алексинская ТЭЦ - Ленинская | ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1951 | 1973, 2016, 2017 | 39,03 | 825 | 494
13 | ВЛ 220 кВ Бегичево - Звезда | ВЛ | АС 300/39 | 1982 | 2013 | 73,92 | 710 | 94
14 | ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи | ВЛ | АС 400/51 | 1965 | 2015 | 24,89 | 825 | 462
15 | ВЛ 220 кВ Гипсовая - Люторичи | ВЛ | АС 400/51 | 1985 |  | 24,4 | 825 | 388
16 | ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Гипсовая | ВЛ | АС 400/51 | 1965 |  | 4,12 | 825 | 429
17 | ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Химическая | ВЛ | АС 400/51 | 1991 |  | 14,9 | 825 | 381
18 | ВЛ 220 кВ Северная - Химическая | ВЛ | АС 500/64 | 1973 |  | 5,48 | 945 | 545
19 | ВЛ 220 кВ Тула - Приокская | ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1951 | 1992 | 55,4 | 825 | 174
20 | ВЛ 220 кВ Тула - Ленинская | ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1951 | 1973, 2016, 2017 | 30,4 | 825 | 89
21 | ВЛ 220 кВ Тула - Металлургическая | ВЛ | АС 500/64 | 1981 |  | 12,4 | 945 | 148
22 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Алексинская ТЭЦ | ВЛ | АС 400/93, АС 400/64 | 1954 | 2014, 2015 | 37,75 | 825 | 451
23 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Мценск | Участок ВЛ | АС 500/64 | 1958 |  | 50,41 | 945 | 614
24 | ВЛ 220 кВ Щекинская ГРЭС - Бегичево с отпайкой на блок 1 | ВЛ | АС 400/64 | 1961 | 2011, 2017 | 49,16 | 825 | 259
25 | ВЛ 220 кВ Щекинская ГРЭС - Северная N 1 с отпайкой на ПС Металлургическая | ВЛ | АС 500/64 | 1966 |  | 59,3 | 945 | 116
26 | ВЛ 220 кВ Щекинская ГРЭС - Северная N 2 с отпайкой на блок 2 | ВЛ | АС 400/64, АС 400/93 | 1951 | 2014, 2016 | 40,2 | 825 | 48
27 | ВЛ 220 кВ Щекинская ГРЭС - Тула с отпайкой на ПС Яснополянская | ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1951 | 2015 | 24,79 | 825 | 75
28 | ВЛ 220 кВ Щекинская ГРЭС - Тепличная | ВЛ | АС 400/93 | 1951 |  | 10,44 | 830 | 169
29 | ВЛ 220 кВ Тула - Тепличная с отпайкой на ПС Яснополянская | ВЛ | АС 400/51, АС 400/93 | 1951 |  | 15,92 | 825 | 60
30 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Тула | ВЛ | АС 400/51, АС 400/64 | 1960 | 2014, 2015 | 78,61 | 825 | 558
31 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Станы | ВЛ | АС 400/51, АС 400/64, АС 400/93 | 1964 | 2013, 2014, 2017 | 27,66 | 825 | 316
32 | ВЛ 220 кВ Станы - Шипово | ВЛ | АС 400/51, АС 400/64, АС 400/93 | 1964 | 2013 | 18,61 | 825 | 242
| Итого ВЛ 220 кВ ПАО "ФСК ЕЭС" |  |  | 990,18
1 | ВЛ 110 кВ Ефремовская ТЭЦ - Ефремов N 2 |  | АС-150 | 1 960 | 1 979 | 2,28 | 380 | 45
2 | ВЛ 110 кВ Ефремов - Глюкозная N 1 с отпайкой на ПС Компрессорная | ЛЭП | АС-120 | 1 961 |  | 3,31 | 380 | 25
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 980 |  | 10,90 | 445 | 11
3 | Участок ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отпайками | ЛЭП | АС-120 | 1 941 | 2 011 | 11,40 | 380 | 73
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 997 |  | 3,90 | 380
|  | Участок ЛЭП | АС-185 | 1 997 |  | 0,90 | 510
4 | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Мышега | ЛЭП | АС-120 | 1 952 |  | 5,30 | 380 | 129
5 | ВЛ 110 кВ Бегичево - Арматурная I | ЛЭП | АС-150 | 1 976 |  | 15,10 | 445 | 24
6 | ВЛ 110 кВ Бегичево - Арматурная II | ЛЭП | АС-150 | 1 976 |  | 15,10 | 445 | 9
7 | ВЛ 110 кВ Бегичево - Партизан | ЛЭП | АС-150 | 1 948 |  | 21,83 | 445 | 90
8 | ВЛ 110 кВ Бегичево - Труново | Участок ЛЭП | АС-150 | 1 956 |  | 25,85 | 445 | 125
| ВЛ 110 кВ Бегичево - Труново | Участок ЛЭП | АС-150 | 1 956 | 1 989 | 5,70 | 445 | 126
9 | ВЛ 110 кВ Виленки - Гремячее | Участок ЛЭП | АС-120 | 1 956 |  | 12,33 | 380 | 64
10 | ВЛ 110 кВ Волово - Бегичево с отпайкой Богородицк | Участок ЛЭП | АС-120 | 1 960 |  | 26,09 | 380 | 33
| ВЛ 110 кВ Волово - Бегичево с отпайкой Богородицк | Участок ЛЭП | АС-120 | 1 960 |  | 6,78 | 380 | 33
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 967 |  | 3,40 | 380 | 36
11 | ВЛ 110 кВ Доробино - Волово | ЛЭП | АС-95 | 1 978 |  | 27,80 | 330 | 7
12 | ВЛ 110 кВ Временная | ЛЭП | АС-120 | 1 980 |  | 11,96
13 | ВЛ 110 кВ Гремячее - Савино | ЛЭП | АС-120 | 1 998 |  | 9,33 | 380 | 54
14 | ВЛ 110 кВ Грызлово - Венев | ЛЭП | АС-150 | 1 993 |  | 31,90 | 445 | 160
15 | ВЛ 110 кВ Донская - Люторичи | ЛЭП | АС-120 | 1 940 |  | 7,40 | 380 | 90
16 | ВЛ 110 кВ Донская - Угольная | ЛЭП | АС-120 | 1 940 |  | 7,66 | 380 | 105
17 | ВЛ 110 кВ Дубна - Лужное | ЛЭП | АС-150 | 1 986 | 2 014 | 16,63 | 445 | 83
18 | ВЛ 110 кВ Ефремовская ТЭЦ - Ефремов N 1 | ЛЭП | АС-150 | 1 964 |  | 2,34 | 445 | 47
19 | ВЛ 110 кВ Ефремовская ТЭЦ - Ефремов N 3 | ЛЭП | АС-240 | 1 979 |  | 1,65 | 610 | 62
20 | ВЛ 110 кВ Ефремовская IV (недейств.) | ЛЭП | АС-240 | 1 979 |  | 1,47 | 610
21 | ВЛ 110 кВ Заречье 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 967 |  | 3,50 | 380 | 18
22 | ВЛ 110 кВ Заречье 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 967 |  | 3,50 | 380 | 31
23 | ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками Богородицк, Турдей | Участок ЛЭП | АС-120 | 1 960 |  | 26,09 | 380 | 27
|  | Участок ЛЭП | АС-120 | 1 960 | 1979; 2012 | 50,03 | 380 | 42
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 967 |  | 3,40 | 380 | 27
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 2 012 | 2 012 | 3,90 | 445 | 9
24 | ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой Турдей | ЛЭП | АС-120 | 1 960 | 1 979 | 49,21 | 380 | 42
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 2 012 | 2 012 | 3,90 | 445 | 27
25 | ВЛ 110 кВ Звезда - Ефремов N 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 960 | 1 979 | 16,60 | 380 | 17
26 | ВЛ 110 кВ Звезда - Ефремов N 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 960 | 1 979 | 16,60 | 380 | 17
27 | ВЛ 110 кВ Звезда - Каменка | ЛЭП | АС-120 | 1 993 |  | 32,55 | 380 | 24
28 | ВЛ 110 кВ Звезда - Самарская | ЛЭП | АС-120 | 1 983 |  | 50,78 | 380 | 32
29 | ВЛ 110 кВ Звезда - Черемушки | ЛЭП | АС-120 | 1 990 |  | 27,77 | 380 | 11
30 | ВЛ 110 кВ Зубово - Горлово | ЛЭП | АС-120 | 1 953 |  | 24,69 | 380 | 73
31 | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Мордвес с отпайкой на ПС Новоселки | Участок ЛЭП | АС-150 | 1 933 |  | 3,40 | 445 | 35
32 | ВЛ 110 кВ Керамик - Угольная | ЛЭП | АС-185 | 1 963 |  | 3,34 | 510 | 109
33 | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой Криволучье 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 940 | 2 007 | 12,70 | 380 | 43
34 | ВЛ 110 кВ Кировская - Октябрьская | ЛЭП | АС-120 | 1 938 | 2 012 | 15,20 | 380 | 56
35 | ВЛ 110 кВ Кирпичная - Яснополянская с отпайкой на ПС Ломинцево | ЛЭП | АС-120 | 1 965 | 1 989 | 13,15 | 380 | 135
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 965 | 1 989 | 0,30 | 380 | 5
36 | ВЛ 110 кВ Ефремов - Глюкозная N 2 с отпайкой на ПС Компрессорная | ЛЭП | АС-120 | 1 961 |  | 3,30 | 380
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 980 |  | 10,89 | 445 | 16
37 | Участок ВЛ 110 кВ Космос - Заокская с отпайкой Яковлево 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 980 | 1 998 | 14,60 | 380 | 75
38 | ВЛ 110 кВ Космос - Заокская с отпайкой Яковлево 2 | отпайка ЛЭП | АС-70 | 1 980 | 1 998 | 11,70 | 265 | 10
39 | ВЛ 110 кВ КПД II | ЛЭП | АС-120 | 1 979 |  | 6,30 | 380 | 14
40 | ВЛ 110 кВ КПД I | ЛЭП |  | 1 979 |  | 6,30 | 380 | 13
41 | ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Лазарево | ЛЭП | АС-120 | 1 957 |  | 22,00 | 380 | 44
42 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алешня 1 | ЛЭП | АС-150 | 1 982 |  | 15,50 | 445 | 18
43 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алешня 2 | ЛЭП | АС-150 | 1 982 |  | 15,50 | 445 | 11
44 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская N 1 с отпайками | ЛЭП | АС-150 | 1 975 |  | 24,70 | 445 | 97
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 960 |  | 1,00 | 380
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 2 008 |  | 0,80 | 380 | 39
45 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская N 2 с отпайками | ЛЭП | АС-150 | 1 975 |  | 24,50 | 445 | 111
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 975 |  | 5,90 | 380 | 10
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 984 |  | 2,60 | 380 | 39
46 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками Барсуки 2, Рассвет 2 | ЛЭП | АС-150 | 1 960 |  | 24,20 | 445 | 94
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 979 |  | 0,20 | 445 | 37
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 979 |  | 4,70 | 380 | 37
47 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | ЛЭП | АС-150 | 1 977 |  | 17,50 | 445 | 69
48 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Обидимо | ЛЭП | АС-150 | 1 938 |  | 3,60 | 445 | 200
49 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Привокзальная с отпайками | ЛЭП | АС-185 | 1 974 |  | 21,20 | 510 | 126
|  | отпайка ЛЭП | АС-185 | 1 974 |  | 1,70 | 510 | 36
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 987 |  | 1,30 | 380 | 32
50 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой Барсуки 1 | ЛЭП | АС-150 | 1 960 |  | 18,60 | 445 | 82
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 979 |  | 0,20 | 445 | 37
51 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Фрунзенская | ЛЭП | АС-185 | 1 974 |  | 21,20 | 510 | 22
52 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская N 1 с отпайками | ЛЭП | АС-150 | 1 960 |  | 25,60 | 445 | 58
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 984 |  | 2,60 | 380 | 21
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 972 |  | 5,90 | 380 | 14
53 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская N 2 с отпайкой на ПС Баташовская | ЛЭП | АС-150 | 1 960 |  | 25,60 | 445 | 46
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 960 |  | 1,00 | 380
54 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | ЛЭП | АС-150 | 1 977 |  | 39,80 | 445 | 75
55 | ВЛ 110 кВ Лужное - Малахово с отпайкой Селиваново | ЛЭП | АС-150 | 1 986 |  | 4,70 | 445 | 59
|  | Участок линии электропередач | АС-185 | 2 010 |  | 24,60 | 510 | 47
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 982 | 2 010 | 3,70 | 445 | 13
56 | ВЛ 110 кВ Люторичи - Епифань | ЛЭП | АС-95 | 1 990 |  | 16,60 | 330
57 | ВЛ 110 кВ Люторичи - Задонье | ЛЭП | АС-120 | 1 971 |  | 20,25 | 380 | 67
58 | ВЛ 110 кВ Люторичи - Зубово | ЛЭП | АС-120 | 1 971 |  | 31,69 | 380 | 59
59 | ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отпайкой Временная | ЛЭП | АС-150 | 1 989 |  | 16,30 | 445 | 18
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 989 |  | 0,40 | 380 | 2
60 | ВЛ 110 кВ Мордвес - Венев | ЛЭП | АС-150 | 1 933 |  | 26,77 | 445 | 72
61 | ВЛ 110 кВ Мценск - Плавск с отпайками | ЛЭП | АС-120 | 1 957 |  | 30,40 | 380 | 45
| ВЛ 110 кВ Мценск - Плавск с отпайками | ЛЭП | АС-120 | 1 957 |  | 30,40 | 380 | 45
62 | ВЛ 110 кВ Мышега - Шипово | ЛЭП | АС-120 | 1 952 | 1 989 | 4,40 | 380 | 188
63 | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | ЛЭП | АС-150 | 1 977 |  | 25,90 | 445 | 62
64 | ВЛ 110 кВ Новомосковская ГРЭС - Грызлово с отпайкой на ПС Фенольная | ЛЭП | АС-150 | 1 933 |  | 17,82 | 445 | 208
65 | ВЛ 110 кВ Новомосковская ГРЭС - Задонье с отпайками | ЛЭП | АС-120 | 1 954 |  | 15,31 | 380 | 203
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 954 |  | 1,83 | 380 | 172
66 | ВЛ 110 кВ Новомосковская ГРЭС - Керамик с отпайкой на ПС СМС | ЛЭП | АС-185 | 1 963 |  | 14,57 | 510 | 164
67 | ВЛ 110 кВ Новомосковск - Метаноловская | ЛЭП | АС-240 | 1 963 | 2 010 | 2,20 | 610
68 | ВЛ 110 кВ Новомосковская ГРЭС - Северная | ЛЭП | АС-240 | 1 963 | 2 010 | 9,20 | 610 | 23
69 | ВЛ 110 кВ Новомосковская ГРЭС - Сокольники с отпайкой на ПС Фенольная | ЛЭП | АС-120 | 1 956 |  | 26,28 | 380 | 58
70 | ВЛ 110 кВ Новомосковская ГРЭС - Угольная с отпайкой на ПС Залесная | ЛЭП | АС-185 | 1 963 |  | 17,91 | 510 | 162
|  | отпайка ЛЭП | АС-185 | 1 971 |  | 4,24 | 380 | 34
71 | ВЛ 110 кВ Новомосковск - Урванка I с отпайкой Гипсовая | ЛЭП | АС-150 | 1 961 |  | 6,32 | 445
72 | ВЛ 110 кВ Новомосковск - Урванка II с отпайкой Гипсовая | ЛЭП | АС-150 | 1 961 |  | 6,32 | 445 | 66
73 | ВЛ 110 кВ Новомосковск - Кислородная | ЛЭП | АС-150 | 1 961 |  | 2,30 | 445 | 7
74 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет - Металлургическая | ЛЭП | АС-185 | 1 940 | 2 007 | 2,50 | 510 | 86
75 | ВЛ 110 кВ Обидимо - Октябрьская с отпайкой на ПС Привокзальная | ЛЭП | АС-120 | 1 938 | 2 010 | 14,70 | 380 | 159
|  | отпайка ЛЭП | АС-185 | 1 974 |  | 1,70 | 510 | 79
76 | ВЛ 110 кВ Оболенская - Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск | Участок ЛЭП | АС-120 | 1 962 |  | 4,10 | 380 | 57
|  | Участок ЛЭП | АС-150 | 1 938 | 2 010 | 8,70 | 445 | 58
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 957 | 1 993 | 2,20 | 380
77 | ВЛ 110 кВ Оболенская - Северная | ЛЭП | АС-120 | 1 962 |  | 11,59 | 380 | 67
78 | ВЛ 110 кВ Первомайская - Западная | ЛЭП | АС-240 | 1 960 |  | 2,70 | 610
79 | ВЛ 110 кВ Первомайская ТЭЦ - Малахово N 1 с отпайкой на ПС Гагаринская | ЛЭП | АС-120 | 1 982 |  | 7,50 | 380 | 25
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 985 |  | 0,70 | 380 | 22
80 | ВЛ 110 кВ Первомайская ТЭЦ - Малахово N 2 с отпайкой на ПС Гагаринская | ЛЭП | АС-120 | 1 982 |  | 7,50 | 380 | 20
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 985 |  | 0,70 | 445 | 12
81 | ВЛ 110 кВ Первомайская - КС-9 | ЛЭП | АС-185 | 1 960 |  | 2,40 | 510 | 14
82 | ВЛ 110 кВ Плавск - Лазарево с отпайкой Смычка 1 | ЛЭП | АС-185 | 1 957 |  | 22,60 | 380 | 42
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 975 |  | 3,20 | 380 | 43
83 | ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Плавск с отпайкой на ПС Смычка | ЛЭП | АС-120 | 1 957 |  | 38,30 | 380
|  | отпайка ЛЭП | АС_120 | 1 975 |  | 3,20 | 380 | 42
84 | ВЛ 110 кВ Прессовая - 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 977 |  | 0,10 | 380 | 24
85 | ВЛ 110 кВ Прессовая - 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 977 |  | 0,10 | 380 | 7
86 | Участок ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отпайкой Яковлево 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 980 |  | 14,78 | 380 | 75
|  | отпайка ЛЭП | АС-70 | 1 980 |  | 10,50 | 265 | 18
87 | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | ЛЭП | АС-120 | 1 938 | 1 969 | 16,00 | 380 | 193
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 979 | 1 969 | 0,20 | 380 | 9
88 | ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отпайкой на ПС Авангард | ЛЭП | АС-120 | 1 938 |  | 36,30 | 380 | 137
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 979 | 1 969 | 2,30 | 380 | 1
89 | ВЛ 110 кВ Пятницкая - Ясногорск | ЛЭП | АС-120 | 1 929 | 1 996 | 26,20 | 380 | 158
90 | ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново | ЛЭП | АС-120 | 1 960 |  | 5,80 | 380 | 37
91 | ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка | ЛЭП | АС-150 | 1 957 | 1 999 | 21,70 | 445 | 47
92 | ВЛ 110 кВ Ревякино - Ясногорск | ЛЭП | АС-120 | 1 957 | 2 001 | 21,80 | 380 | 39
93 | ВЛ 110 кВ Савино - Сокольники | ЛЭП | АС-120 | 1 963 |  | 18,20 | 380 | 46
94 | ВЛ 110 кВ Северная - Метаноловская | ЛЭП | АС-240 | 1 963 | 2 010 | 8,20 | 610
95 | ВЛ 110 кВ Селиваново - Малахово с отпайкой КС-2 | ЛЭП | АС-120 | 1 982 |  | 11,80 | 380 | 13
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 988 |  | 14,90 | 380
96 | ВЛ 110 кВ Смычка - Доробино | ЛЭП | АС-120 | 1 993 |  | 42,30 | 380 | 9
97 | Участок ВЛ 110 кВ Суворов - Агеево с отпайкой Безово | ЛЭП | АС-150 | 1 956 |  | 11,62 | 445 | 166
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 2 017 |  | 7,15 | 380 | 3
98 | ВЛ 110 кВ Ушатово - Суворов | ЛЭП | АС-185 | 1 987 |  | 8,50 | 510 | 135
99 | Участок ВЛ 110 кВ Суворов - Шепелево с отпайками Чекалин, Краинка | ЛЭП | АС-185 | 1 974 |  | 26,86 | 510 | 24
|  | отпайка ЛЭП | АС-70 | 1 974 |  | 2,20 | 265 | 4
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 974 |  | 5,20 | 380 | 6
100 | ВЛ 110 кВ Технологическая I | ЛЭП | АС-95 | 1 981 |  | 6,01 | 330
101 | ВЛ 110 кВ Технологическая II | ЛЭП | АС-95 | 1 981 |  | 6,01 | 330 | 5
102 | ВЛ 110 кВ Труново - Олень 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 973 |  | 8,40 | 380 | 6
103 | ВЛ 110 кВ Труново - Олень 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 973 |  | 8,40 | 380
104 | ВЛ 110 кВ Труново - Советская | ЛЭП | АС-120 | 1 956 |  | 21,10 | 380 | 79
105 | Участок ВЛ 110 кВ Тула - Восточная с отпайкой на ПС Рудаково | ЛЭП | АС-120 | 1 951 |  | 8,07 | 380 | 33
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 982 |  | 0,90 | 445
106 | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 1 с отпайками | ЛЭП | АС-120 | 1 960 |  | 16,40 | 380 | 105
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 973 |  | 0,60 | 380 | 60
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 979 |  | 4,50 | 380 | 37
107 | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 2 с отпайкой на ПС Южная | ЛЭП | АС-120 | 1 960 |  | 16,40 | 380 | 76
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 973 |  | 0,60 | 380 | 62
108 | ВЛ 110 кВ Тула - Перекоп N 1 | ЛЭП | АС-185 | 2 010 |  | 6,10 | 510 | 172
109 | ВЛ 110 кВ Тула - Перекоп N 2 | ЛЭП | АС-185 | 2 010 |  | 6,10 | 510 | 168
110 | ВЛ 110 кВ Тула - Подземгаз 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 975 |  | 2,10 | 380 | 33
111 | ВЛ 110 кВ Тула - Яснополянская с отпайками | ЛЭП | АС-120 | 1 951 |  | 8,75 | 380 | 83
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 982 |  | 0,90 | 445 | 56
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 965 |  | 9,06 | 380 | 30
112 | ВЛ 110 кВ Узловая - Машзавод II | ЛЭП | АС-95 | 1 962 |  | 7,73 | 330
113 | ВЛ 110 кВ Узловая - Партизан | ЛЭП | АС-150 | 1 948 |  | 14,98 | 445 | 59
114 | ВЛ 110 кВ Узловая - Северная | ЛЭП | АС-150 | 1 948 |  | 14,59 | 445 | 152
115 | ВЛ 110 кВ Узловая - Машзавод I | ЛЭП | АС-95 | 1 962 |  | 7,73 | 330 | 2
116 | ВЛ 110 кВ Ушаково - Бегичево | ЛЭП | АС-120 | 1 954 |  | 21,80 | 380 | 29
117 | ВЛ 110 кВ Ушаково - Епифань с отпайкой Казановка | ЛЭП | АС-95 | 1 990 |  | 10,98 | 330 | 25
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 996 |  | 8,73 | 380 | 11
118 | ВЛ 110 кВ Ушаково - Люторичи | ЛЭП | АС-120 | 1 954 |  | 15,80 | 380 | 3
119 | ВЛ 110 кВ Ушатово - Даргомыжская 1 с отпайками Говоренки, Одоев | ЛЭП | АС-120 | 1 981 |  | 55,80 | 380 | 13
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 981 |  | 2,40 | 380 | 2
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 981 |  | 2,70 | 380 | 10
120 | ВЛ 110 кВ Ушатово - Даргомыжская 2 с отпайками Говоренки, Одоев | ЛЭП | АС-120 | 1 981 |  | 55,80 | 380 | 28
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 981 |  | 2,40 | 380
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 981 |  | 2,70 | 380 | 22
121 | ВЛ 110 кВ Ушатово - Дубна | ЛЭП | АС-150 | 1 992 |  | 36,20 | 445 | 117
122 | ВЛ 110 кВ Ушатово - Точмаш 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 984 |  | 1,20 | 380
123 | ВЛ 110 кВ Ушатово - Точмаш 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 984 |  | 1,20 | 380 | 2
124 | Участок ВЛ 110 кВ Ушатово - Шепелево с отпайками Чекалин, Краинка | ЛЭП | АС-185 | 1 974 | 2 017 | 35,31 | 510 | 58
|  | отпайка ЛЭП | АС-70 | 1 974 |  | 2,20 | 265 | 3
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 974 |  | 5,20 | 380 | 4
125 | ВЛ 110 кВ Химическая - Грызлово | ЛЭП | АС-120 | 1 959 |  | 2,60 | 380
126 | ВЛ 110 кВ Химическая - Кислородная | ЛЭП | АС-150 | 1 959 |  | 10,79 | 445 | 6
127 | ВЛ 110 кВ Чернь - Клен 1 с отпайкой Кальна, Тургеневская 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 963 |  | 20,10 | 380 | 39
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 963 |  | 8,00 | 330 | 33
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 963 |  | 8,30 | 330 | 2
128 | ВЛ 110 кВ Чернь - Клен 2 с отпайками Кальна, Тургеневская 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 963 |  | 20,10 | 380 | 22
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 963 |  | 8,30 | 330 | 4
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 963 |  | 8,00 | 330 | 13
129 | ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой на ПС Скуратово | ЛЭП | АС-240 | 1 994 |  | 31,20 | 610 | 11
130 | Участок ВЛ 110 кВ Шепелево - Белев 1 с отпайками Трансмаш, Давыдово 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 957 |  | 17,32 | 380 | 31
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 957 |  | 3,40 | 330 | 3
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 957 |  | 3,40 | 380 | 1
131 | Участок ВЛ 110 кВ Шепелево - Белев 2 с отпайками Трансмаш, Давыдово 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 977 |  | 17,26 | 380 | 29
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 977 |  | 3,40 | 380
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 977 |  | 3,30 | 330 | 10
132 | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово 1 с отпайками Крушма 1, Средняя 2 | ЛЭП | АС-150 | 1 990 |  | 15,20 | 445 | 40
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 990 |  | 0,10 | 445
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 990 |  | 1,20 | 380 | 35
133 | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово 2 с отпайкой Крушма 2 | ЛЭП | АС-150 | 1 990 |  | 15,20 | 445 | 2
|  | отпайка ЛЭП | АС-150 | 1 990 |  | 0,20 | 445 | 2
134 | Участок ВЛ 110 кВ Шипово - Ферзиково с отпайкой Средняя 1 | ЛЭП | АС-150 | 1 952 | 2 010 | 3,70 | 445 | 31
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 982 |  | 1,50 | 380 | 35
135 | ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками Шатск 2, Глушанки | ЛЭП | АС-120 | 1 931 | 1 993 | 15,50 | 380 | 55
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 979 | 1 993 | 0,70 | 380 | 24
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 974 | 1 993 | 1,40 | 380 | 4
136 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет - Щегловская с отпайкой на ПС Криволучье | ЛЭП | АС-185 | 1 981 | 2 007 | 8,70 | 510 | 70
137 | ВЛ 110 кВ Щегловская - Глушанки | ЛЭП | АС-120 | 1 974 |  | 2,40 | 380 | 4
138 | ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Кирпичная | ЛЭП | АС-120 | 1 951 | 1 994 | 8,50 | 380
139 | ВЛ 110 кВ Щекино - Липки 1 с отпайкой Огаревка 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 963 |  | 8,40 | 380 | 15
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 983 |  | 7,60 | 330 | 14
140 | ВЛ 110 кВ Щекино - Липки 2 с отпайкой Огаревка 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 963 |  | 8,40 | 380 | 19
|  | отпайка ЛЭП | АС-95 | 1 983 |  | 7,60 | 330 | 22
141 | ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Первомайская ТЭЦ N 1 | ЛЭП | АС-240 | 1 961 |  | 14,10 | 610 | 46
142 | ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Первомайская ТЭЦ N 2 | ЛЭП | АС-240 | 1 961 |  | 14,10 | 610 | 46
143 | ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Советская | ЛЭП | АС-150 | 1 956 |  | 0,70 | 445 | 66
144 | ВЛ 110 кВ Щекино - Ясенки с отпайкой на П. Ломинцево 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 951 | 1 994 | 21,37 | 380 | 43
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 965 | 1 994 | 0,30 | 380 | 5
145 | ВЛ 110 кВ Яснополянская - Западная | ЛЭП | АС-185 | 1 961 |  | 5,10 | 510 | 1
146 | ВЛ 110 кВ Яснополянская - КС-2 | ЛЭП | АС-120 | 1 988 |  | 31,09 | 380 | 2
147 | ВЛ 110 кВ Яснополянская - КС-9 | ЛЭП | АС-185 | 1 961 |  | 5,44 | 510 | 10
148 | КВЛ 110 кВ Ефремовская ТЭЦ - Звезда с отпайкой на ПС Глюкозная | Участок ЛЭП | АС-150 | 2 013 |  | 7,13 | 445 | 13
149 | КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отпайкой Стечкин | ЛЭП | АС-150 | 1 989 |  | 16,30 | 445 | 18
|  | отпайка ЛЭП | кабель | 2 009 |  | 3,03 | 450 | 23
150 | КВЛ 110 кВ Перекоп - Кировская с отпайками Юбилейная 1, Пролетарская 1 | ЛЭП | АС-120 | 1 954 |  | 10,28 | 380 | 101
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 962 |  | 2,00 | 380 | 24
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 973 |  | 0,20 | 380 | 47
|  | Участок ЛЭП | кабель | 2 012 |  | 1,85 | 450 | 73
151 | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайкой Центральная 2, Юбилейная 2 | ЛЭП | АС-120 | 1 951 |  | 7,60 | 380 | 75
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 962 |  | 2,20 | 380 | 26
|  | Участок ЛЭП | кабель | 2 012 |  | 1,85 | 1000 | 64
|  | отпайка ЛЭП | кабель | 2 012 |  | 1,40 | 1000 | 22
152 | КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отпайкой Пролетарская 2 | ЛЭП | АС-150 | 1 963 |  | 13,90 | 445 | 130
|  | отпайка ЛЭП | АС-120 | 1 973 |  | 0,20 | 380 | 68
|  | Участок ЛЭП | кабель | 2 012 |  | 1,85 | 1000 | 121
153 | КВЛ 110 кВ Тула - Подземгаз 2 с отпайкой Стечкин | ЛЭП | АС-120 | 1 975 |  | 2,10 | 380 | 78
|  | отпайка ЛЭП | кабель | 2 010 |  | 4,88 | 1000 | 21
154 | КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отпайкой на ПС Центральная | ЛЭП | АС-150 | 1 963 |  | 11,90 | 445 | 132
|  | Участок ЛЭП | кабель | 2 012 |  | 1,85 | 1000 | 132
|  | отпайка ЛЭП | кабель | 2 012 |  | 1,40 | 1000 | 45
| Итого ЛЭП 110 кВ филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | 2 728,56
1 | ВЛ 110 кВ Узловая - Пластик с отпайкой | ВЛ | АС-185 | 1 966 | 2 009 | 16,33 | 510 | 16
2 | ВЛ 110 кВ Северная - Пластмасс - 1 с отп. | ВЛ | АС-120 | 1 967 | 2 015 | 16,29 | 390 | 55
3 | ВЛ 110 кВ Северная - Пластмасс - 2 | ВЛ | АС-120 | 1 967 | 2 015 | 9,20 | 390 | 21
| Итого ЛЭП 110 кВ ООО "Энергосеть" |  |  | 41,82