## Sheet1
N п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год
1 | 2 | 3
1 | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков
Котельные, насосные
2 | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами) | все котлы
3 | Приборное обследование баков -аккумуляторов горячей воды | все баки не реже 1 раза в 3 года
4 | Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, баков -аккумуляторов, емкостей, опор и так | все здания и сооружения согласно требованиям нормативных документов
далее)
5 | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного сезона
6 | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазуто-подогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели;
очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет
1 | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госповерка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков
8 | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне-зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ
Тепловые сети
9 | Гидравлическое испытание трубопроводов | все сети
10 | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети
11 | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами
12 | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж
13 | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков
14 | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный сезон
Электрические сети
15 | Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков
16 | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами
17 | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами
18 | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) | ежегодно
Водозаборные сооружения и сети
19 | Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) | не реже одного раза в два месяца
20 | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год
21 | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках 'колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал
22 | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия -промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и так далее | по графикам планово-предупредительного ремонта, по мере необходимости
Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы)
23 | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период
24 | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона
25 | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиля-ционных каналов, ремонт и утепление входных дверей | все здания
26 | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра
27 | Промывка систем отопления и калориферов | все системы
28 | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов | все системы
29 | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания