## Sheet1
2. Основные причины низкой энергоэффективности производства
Таблица 4
Вид бизнеса | N | Наименование проблемы | Описание проблемы | Пути решения
Электроснабжение | 1.1. | Формирование полезного отпуска "по самооплате", недостаточная платежная дисциплина потребителей | Формирование полезного отпуска электроэнергии в настоящее время происходит на принципе "самооплаты", когда абонент самостоятельно фиксирует и оплачивает количество потребленной им электроэнергии (бытовые потребители - в расчетных книжках, юридические лица - в справках о расходе электроэнергии), что влияет на качество бизнес-планирования. Сетевая организация не имеет физической возможность единовременного снятия показаний у потребителей ежемесячно и может влиять на формирование полезного отпуска путем проведения контрольных проверок. | Увеличение количества контрольных проверок приборов учета у потребителей (обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие нормативно-техническим документам (НТД) и разработка мероприятий по доведению измерительных комплексов на соответствие НТД на объектах ОАО "ПКС" и у абонентов юридических лиц). Исполнитель - персонал ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети", директор А.К. Лысанов
| 1.2. | Несовершенство существующих индукционных приборов учета электроэнергии | Рост потерь в связи с применением устаревших индукционных приборов учета (по мере износа приборы уходят в отрицательную область погрешностей за счет применения в их конструкции движущихся деталей) | Замена индукционных приборов учета на электронные.Электронные приборы с высокими метрологическими характеристиками позволят учитывать электроэнергию, не учитываемую индукционными приборами:
За счет настройки приборов учета класса 2.0 в положительную область погрешностей (+1% в объеме потребления)
За счет снижения порога чувствительности до 12,5мА-25мА (или от 2,75 до 5,5Вт на 1 прибор в год)
За счет линейной характеристики погрешностей в диапазоне 0,025-60А (от 5,5 до13,2кВт*ч)
За счет устойчивости к основным способам воздействия абонентов на измеритель с целью безучетного пользования (0,92кВт*ч)
Исполнитель - персонал ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети", директор А.К. Лысанов
| 1.3. | Потери во внутридомовых сетях многоквартирных домов, по факту оплачивающихся энергоснабжающей организацией | При отсутствии у собственников помещений в многоквартирном доме или собственников жилых домов договора, заключенного с ТСЖ либо УК, собственники заключают договор о приобретении электрической энергии непосредственно с соответствующей ресурсоснабжающей организацией (п.7 Постановления Правительства РФ N 307 от 23.05.2006г). При такой организации расчетов за потребленную электроэнергию полезный отпуск определяется за границей балансовой принадлежности сетей многоквартирного дома и ресурсоснабжающей организации, потери во внутридомовой сети от границы балансовой принадлежности до прибора учета по факту оплачиваются ОАО "ПКС" | Установка приборов учета на вводе в дом и организация расчетов за переданную электроэнергию на границе балансовой принадлежности. По результатам единовременного сравнительного снятия показаний приборов учета у потребителей и общедомовых приборов учета по 14 девятиэтажным домам, проводившихся в период с 24.10.2007г по 14.11.2007г, потери во внутридомовых сетях составили 8,5% от поданной в дом электроэнергии. Исполнитель - подрядная организация, ООО "Энергокомфорт"
| 1.4. | Технические потери холостого хода трансформаторов в условиях недостаточной нагрузки | Коэффициент полезного действия трансформатора достигает своего максимума при коэффициенте нагрузки 0,7. При недостаточной нагрузке двухтрансформаторных подстанций в летний период КПД трансформаторов снижается. | Отключение малозагруженных трансформаторов двухтрансформаторных подстанций на летний период (где позволяет катерогрия надежности электроснабжения потребителя). Эффект мероприятия достигается за счет исключения потерь электроэнергии холостого хода и изменения нагрузочных потерь не отключаемого трансформатора, что приводит к повышению его КПД. Исполнитель - персонал ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети", директор А.К. Лысанов
| 1.5. | Замена перегруженных трансформаторов | Коэффициент полезного действия трансформатора достигает своего максимума при коэффициенте нагрузки 0,7. При перегрузке трансформатора КПД снижается за нагрузочных потерь, рост которых пропорционален квадрату токовой нагрузки. Перегрузка трансформатора зачастую приводит к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту. | Замена трансформатора на трансформатор большей мощности, что позволяет повысить КПД трансформатора при работе на оптимальных нагрузках. Исполнитель - персонал ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети", директор А.К. Лысанов
Теплоснабжение | 2.1. | Износ сетей | Увеличение времени определения места повреждения тепловых сетей | Увеличение числа рейдов и обследований тепловых сетей с целью предупреждения повреждений, контроль работы тепловых установок и приборов учета у потребителей. Исполнитель - персонал ОАО "ПКС" "Тепловые сети", директор С.Н. Прилуцкий
| 2.2. | Увеличение тепловых потерь при передаче тепла по трубам традиционной прокладки | Тепловые потери при передаче тепловой энергии по трубам традиционной прокладки в минераловатной изоляции с течением времени увеличиваются в связи с ухудшением свойств изоляции и частичной ее утратой в процессе эксплуатации | Замена труб традиционной прокладки на трубы в пенополиуретановой изоляции, имеющей более высокие теплоизоляционные свойства и более высокую степень износостойкости, чем минераловатная изоляция.Исполнитель - персонал ОАО "ПКС" "Тепловые сети", директор С.Н. Прилуцкий
| 2.3. | Увеличение тепловых потерь при проведении ремонтов, связанных со сбросом теплоносителя из потрежденного участка сети | В случае неисправности запорной арматуры при выводе в ремонт участка сети происходит сброс теплоносителя | Плановая замена запорной арматуры для надежного перекрытия поврежденного участка сети. Исполнитель - персонал ОАО "ПКС" "Тепловые сети", директор С.Н. Прилуцкий
Водоснабжение | 3.1. | Недостаточная дисциплина потребителей | Имеются случаи срыва пломб приборов учета, обводных линий, пожарных гидрантов, замена и перенос учетов без согласования, самовольное подключение | Обследование приборов учета водоснабжения юридических и физических лиц, плановых поверок и выдача предписаний по замене приборов учета, выявление самовольных подключений и по ним заключение договоров на отпуск воды и прием сточных вод, составление водохозяйственных балансов абонентов. Исполнитель - персонал ОАО "ПКС" "Водоканал", директор М.И. Пчелов
| 3.2. | Износ сетей | Сброс воды при производстве ремонтов | Замена пришедших в негодность участков водопровода, что исключает повторные порывы и соответственно затраты, связанные с их восстановлением, а так же позволит снизить потери воды при ликвидации аварийных ситуаций и проведении плановых ремонтов. Исполнитель - персонал ОАО "ПКС" "Водоканал", директор М.И. Пчелов
| 3.3. | Соблюдение гидравлического режима работы сетей водопровода | При перепадах давления в подающем водопроводе и меняющемся водоразборе со стороны потребителя нередко избыточное давление в системе водопровода и как следствие - порывы, утечки, увеличивающие потери в системе. | Применение частотного регулирования давления в системе. Внедрение преобразователей частоты на ВНС г.Петрозаводска позволит оптимизировать гидравлический режим работы сетей водопровода и уменьшить объем утечек, а также уменьшить количество повреждений на сетях водопровода и соответственно снизить потери воды при ликвидации аварийных ситуаций. Исполнитель - персонал ОАО "ПКС" "Водоканал", директор М.И. Пчелов
| 3.4. | Увеличение расхода воды на собстенные нужды в холодное время года | В холодное время года во избежание замерзания пробоотборников все краны ставятся на протечку. Расход на протечку воды с одного водоразборного крана определен путем замеров и составляет: 0,1 л/сек, часовой - 360 л/ч, тогда суточный расход 8 640 л/сут или 8,64 м?/сут. Вся эта вода самотеком поступает в резервуары станции промывных вод, оттуда насосами откачивается в резервуар - усреднитель и насосами откачивается в городской канализационный коллектор. | Установка циркуляционных насосов для возврата воды в карман фильтра. Исполнитель - персонал ОАО "ПКС" "Водоканал", директор М.И. Пчелов